- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      洋县明珠小区供热设施改造工程

建设单位：     陕西省汉中市洋县洋州街道办事处

洋州明珠社区居民委员会

编制日期：            二〇二三年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洋县明珠小区供热设施改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-610723-04-05-835963 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘洋 | 联系方式 |  | 0916-8215971 |
| 建设地点 | 陕西省汉中市洋县洋州街道办事处明珠小区 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 107 度 33 分269 秒， 33 度 13 分38.772 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4511天然气生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建 自用的供热工程） |  |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 □扩建 R技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批部门 | 洋县行政审批服务局 | 项目审批文号 | 221 1-610723-04-05-835963 |  |
| 总投资（万元） | 340 | 环保投资（万元） | 50 |  |
| 环保投资占比（%） | 14.7 | 施工工期 | 5个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地面积（m2） | 供热面积约174000m2 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修订）》，本项目属于中鼓励类第二十二、11 条：城镇集中供热建设和改造工程，项目所采用工艺及设备不属于淘汰类中落后生产工艺设备；本项目不在《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）之列。因此，本项目符合国家现行产业政策。本项目已取得了陕西省企业投资项目备案确认书（2211-610723-04-05-835963），项目满足地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）规定，建设项目“三线一单”相符性分析如下： 表1-1 项目“三线一单”相符性分析表 强化“三线一单”约束作用; 要求; 本项目环评情况; 结论. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于洋县洋州街道办事处明珠小区，不涉及生态保护红线; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 项目在运营期采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显不利影响; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 项目新购置供热锅炉及新建供热管线，电能、水、土地等资源消耗未突破天花板; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 项目不属于《汉中市生态环境准入清单（试行）》中禁止与限制开发建设活动，同时项目不在《陕西省汉中市洋县国家重点生态功能区产业准入负面清单》规定的禁止开发区域以及规定的禁止与限值的管控产业; 符合. （2）项目与汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 根据汉中市人民政府发布的《汉中市人民政府关于印发汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（汉政发[2021]11号）中附件1—汉中市生态环境管控单元分布示意图（附图1），本项目位于重点管控单元，管控单元名称为洋县重点管控单元1，属于大气环境受体敏感重点管控区，与项目相关的汉中市生态环境准入清单管控要求对照分析内容如下： 表1-2 项目与汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案对照分析表 适用范围; 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1.总体要求; 空间布局约束; 2.以汉台、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、略阳、留坝、佛坪秦岭保护区域为主，以保护中央水塔为核心，以生态修复为抓手，全面加强水土保持、水源涵养、生物多样性保护，构筑汉中盆地北部的生态屏障。 3.以南郑、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、镇巴巴山保护区域为主，全面加强生态空间、保护和修复，维护生物多样性，构筑汉中盆地南部的生态屏障。 4.以汉江为轴线，统筹推进城镇建设、园区布局，重点发展绿色工业、特色农业、生态旅游等产业。 5.严控“两高”项目准入。 6.在汉江、嘉陵江两岸建设工业项目，应符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定。; 项目位于洋县洋州街道办事处明珠小区，项目属于供热工程，不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》中“两高”范畴，项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》的相关规定; 符合. 污染排放管控; 1.城镇生活污水治理：全面加强城镇生活污水处理设施建设和运行管理。 2.农村生活污水处理：因地制宜地建设农村污水处理设施，有效减少农村污水直排现象。 5.固体废物污染防治：推动以尾矿、粉煤灰、冶炼渣、工业副产品石膏等大宗工业固体废物为重点的综合利用。 6.工业源污染治理：持续推进工业污染源减排，完成全市钢铁、建材等行业超低排放改造，规范金属矿采选、非金属矿物制品等行业颗粒物排放管理。 7.新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。; 本项目不属于两高行业，运营期废水、废气以及固废均要求采取对应的污染防治措施; 符合. 5.重点管控单元; 空间布局约束; 1.执行本清单汉中市总体准入要求中“5.2 大气环境受体敏感重点管控区”准入要求; 1. 严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目(民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定)。 2. 加快区域内重污染企业搬迁、改造或依法关闭退出。; 根据“陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）”，本项目不属于“两高”范畴；因此，本项目的建设符合准入要求; 符合. 因此，项目与汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案中管控要求相符。 4、与相关环保政策的符合性分析 表1-3 与相关环保政策的符合性分析一览表 相关环保政策; 本项目情况; 符合性. 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号，2013年9月10日; （一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。 （二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。 （十三）加快清洁能源替代利用。加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿立方米以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目。; 根据项目设计方案，项目运营期不使用燃煤燃料，使用天然气作为热源，且项目建设可减轻冬季居民散煤取暖造成的环境污染; 符合. 《陕西省大气污染防治条例》（2019年修正）; 第二十九条设区的市、县（市、区）人民政府应当统筹规划城市建设，在城镇规划区全面发展集中供热，优先使用清洁燃料。 在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施，原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除或者改造。; 项目运营期不使用燃煤燃料，项目供热热源采用城市管道天然气，属于清洁能源，对外环境影响较小; 符合. 《汉中市大气污染防治条例》; 第十六条 本市各级人民政府应当采取措施，调整能源结构，鼓励支持新型清洁能源开发，推广清洁能源使用，落实清洁能源发展政策措施，推进清洁能源基础设施建设，提高清洁能源供给能力。 第十八条 市、县（区）人民政府应当建立民用散煤管理制度，加强民用散煤总量控制和质量监督，禁止销售不符合民用散煤质量标准的煤炭，鼓励使用符合标准的洁净型煤和节能环保型煤炉具。 鼓励工业集中区发展热电联产和集中供热，统一解决热源。; 项目新购置天然气锅炉，采用清洁能源天然气作为燃料，且安装低氮燃烧装置，锅炉房废气对大气环境影响较小。; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》; （六）推进清洁能源优化保障专项行动。 15．持续推进锅炉综合整治。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，对保留的供暖锅炉和新建的燃气锅炉进行全面排查，实施“冬病夏治”，确保采暖期稳定达标排放。推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。加大燃煤小锅炉淘汰力度，到2022年底，县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 根据项目设计方案，项目运营期不使用燃煤燃料，采用清洁能源天然气作为原料，且安装低氮燃烧装置，产生气体不会对大气环境影响较小。; 符合. 《汉中市蓝天保卫战2022年工作方案》; - 深入推进清洁取暖和散煤治理。统筹兼顾温暖过冬与清洁取暖，城市建成区着力整合供热资源，加快供热区域热网互联互通，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力，发展长输供热项目，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。摸清全市清洁取暖现状，核算清洁取暖率，并逐步推动提升。坚持“因地制宜、先立后破”的原则，加大民用和农业散煤替代力度，完善长效机制，防止散煤复烧。相关平川县区要在确保群众温暖过冬和群众自愿的前提下，有序推进群众生活用能清洁能源替代，并严防“一刀切”。汉台区、南郑区要在现有清洁能源替代工作基础上，摸清辖区高污染燃料禁燃区范围内散煤用户底数，制定并实施群众生活用能清洁能源替代工作计划，确保10月底前实现“禁燃区”散煤用户“清零”。 持续推进锅炉综合整治。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。加大燃煤小锅炉淘汰力度，到2022年底，县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; - 第三章 第二节调整结构强化领域绿色低碳发展 提升能源结构清洁低碳水平。按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 强化工业炉窑和锅炉全面管控。加快淘汰燃煤工业炉窑，加大不达标工业炉窑、煤气发生炉淘汰力度。对热效率低下、敞开未封闭、装备简易落后、自动化程度低、无组织排放突出、以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。推进工业炉窑全面达标排放，按照排污许可管理名录规定按期完成涉工业炉窑行业排污许可证核发，已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，有效提升产业发展质量和环保治理水平。巩固锅炉拆改成效，扎实推进燃煤锅炉淘汰。关中地区巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果。陕南、陕北地区持续推进燃气锅炉低氮改造。 第三节 创新机制保障社会绿色低碳发展 专栏2绿色转型发展工程 (二)冬季清洁取暖工程 持续推进清洁取暖改造工程，扩大热电联产供热面积。; 根据项目设计方案，项目运营期不使用燃煤燃料，采用清洁能源天然气作为原料，且安装低氮燃烧装置，产生气体经处理后对大气环境影响较小。; 符合. 《汉中市“十四五”生态环境保护规划》; 提升能源清洁低碳水平。加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比。加快替代热源建设，研究推动将具备条件的燃煤火电转为应急备用机组。到2025年，非化石能源消费比例提升到12%。按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、农业用煤消费量。对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 强化工业炉窑和锅炉全面管控。完善锅炉炉窑管理台账，全面深入实施“清炉”行动，加大不达标工业炉窑、煤气发生炉淘汰力度。对热效率低下、敞开未封闭、装备简易落后、自动化程度低、无组织排放突出、无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。推进工业炉窑全面达标排放，按照《排污许可管理条例》按期完成新（改、扩)建涉工业炉窑企业排污许可证核发；已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，有效提升产业发展质量和环保治理水平。巩固锅炉拆改成效，扎实推进燃煤锅炉淘汰。持续推进燃气锅炉低氮改造。; 符合. 洋县“十四五”生态环境保护规划; 第三章 贯彻新发展理念，推动绿色低碳发展 第二节 调整结构，强化领域绿色低碳发展 提升能源结构清洁低碳水平。加速能源体系清洁低碳发展进程，大力发展天然气、太阳能、水能等清洁能源，加快分布式能源布局进程。按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减民用散煤消费量，大力实施散煤燃烧清洁能源替代工程，新增天然气气量优先用于居民生活用气和冬季取暖散煤替代。; 本项目主要为洋县明珠小区提供冬季集中供暖，采用能源为天然气，有利于削减居民区冬季购煤取暖，促进能源清洁化; 符合. 5、选址可行性分析 项目位于洋县洋州街道办事处明珠小区（地理位置图见附图2），项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区等重大环境敏感点分布，项目不在生活饮用水水源保护区内，不属于国家相关法律、法规划定的禁止建设区域，项目周边水电齐全，交通便利；本次在小区原有配套设施锅炉房基础上进行改造，不涉及新增占地。 综上所述，项目选址从环保角度分析是可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本组成及建设内容 洋县明珠小区隶属于洋县洋州街道办事处明珠社区，该小区于2009年建设供热锅炉房2座，并配套设置供热设施及地下供热管网，于同年实施了冬季供暖，后因小区供暖设备老化，管道泄露，不能满足冬季供暖需求，该小区2021年拆除了原有锅炉房设备，因此洋州社区居委会为解决明珠小区冬季采暖问题，本次拟新采购供热设备2套，同时新建外墙（地上）供热管道7923m，配套建设检查井及其他辅助设施，供热期为每年11月15日至次年3月15日，具体建设内容组成详见表2-1。 表2-1 项目建设内容及组成一览表 名称; 项目内容及规模. 技改前; 本次技改内容. 主体 工程; 锅炉房; 建设1座装机容量为35MW的热源厂。其中2台14 MW锅炉供应小区采暖用热，1台 7MW锅炉供应小区生活热水用热。; 本次锅炉房依托小区内现有2座锅炉房，分别位于明珠小区东区及西区大门内侧负一层，占地面积均为70m2，本次分别新购置1套1台12 t/h和10t/h的高效燃气锅炉及配套设施，原有生活供热设施不变. 供热管网; 一级热网（一期）：采用预制保温钢管直埋敷设，把热源厂生产的高温热水送往明珠小区（一期）换热站。 二级热网（一期）：由换热站送至小区52栋住宅用户，其中高层建筑12栋。; 新建供热管道7923m。本次沿明珠小区各单元楼外墙新建供热管道7923m，新建检查井18座. 辅助工程; 供电系统; 由市政电网供电，依托小区现有配电箱; 由市政电网供电，依托小区现有配电箱. 水处理间; 无; 水处理间位于锅炉房内部，包含水箱及软水处理设备. 供水系统; 依托小区内已有供水管网供给; 依托小区内已有供水管网供给. 供气系统; 无; 由市政管网供给. 公用 工程; 给水; 用水由当地供水管网供给; 用水由当地供水管网供给. 排水; 雨污分流，锅炉排水通过管道排入小区内排污管道与生活污水一起进入化粪池处理; 雨污分流，锅炉排水通过管道排入小区内排污管道最终排入市政管网. 供电; 当地电网供电; 当地电网供电. 环保 工程; 废水治理; 生活污水经小区化粪池处理；锅炉排污水经接入小区排污管道后经化粪池处理；脱硫除尘设备喷淋水经沉淀池收集后循环利用; 项目锅炉房不单独设置值班人员，供热季由小区值班人员监管，故无新增生活产污；锅炉冷凝水经管道收集后接入小区排污管道，最终排入城市污水管网. 废气治理; 产生的废气为3台锅炉产生的燃煤燃烧废气，采用3套烟气脱硫除尘设备处理后经高空排放; 本项目产生的废气主要为天然气燃烧过程产生的废气，每台锅炉烟气分别经1根8m高排气筒排放. 噪声控制; 风机、水泵等的减震、隔声、吸声处理; 选购低噪声设备，合理安排运行时间，并采取厂房隔声、绿化降噪. 固废处置; 生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理；炉灰、炉渣外运综合利用; 废离子交换树脂收集后交由供货厂商回收. 2、主要设备 - 本项目主要设备见下表。 ##### 表2-2 技改项目锅炉房主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 来源. 燃气热水锅炉; 2台; 外购. 循环水泵; 2台; 外购. 水箱; 2台; 外购. 纯水制备装置; 2套; 外购. 本项目所用设备均不属于2019年中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号公布的《产业结构调整指导名录（2019年本）》中的淘汰类或限制类设备。 本项目共设2台天然气锅炉，额定蒸汽量分别为12t/h 和10t/h，本项目锅炉一年供应蒸汽天数为120 天，且每天满负荷使用24h，故锅炉年工作时间为2880h/a，2台锅炉年使用天然气总量为31.104万m3。 3、能源消耗 表2-3 技改后能源消耗情况一览表 序号; 能源名称; 消耗量; 备注. 1; 电; 14400kw·h; 当地电网供给. 2; 天然气; 311040m3/a; 当地管网共计. 3; 自来水; 7462.5m3/a; 自来水管网供给. 天然气：本项目的燃料为天然气，本项目所需天然气由城市燃气公司供应，天然气供气压力为1.6MPa，天然气接入小区边界，通过调压计量后送至锅炉房。 4、公用工程 （1）给排水 项目供水由城区给水管网供给；排水依托小区现有排污管道排入市政污水管网； （2）供电 本项目所需电源由市政电网提供。 5、水平衡 根据建设单位提供资料，项目运营后，用水主要为锅炉排污水、纯水制备浓水。 （1）锅炉用水 项目购置2台天然气锅炉，其产能分别为12 t/h和10t/h，本次环评按满负荷条件下运行24小时，每年运行120d计，单台锅炉每日用水量分别为288m3/d、240m3/d，锅炉用水总量为528m3/d，蒸发损失量按5%计，则损失量为26.4m3/d，其中锅炉内循环水总量为498.09m3/d，新鲜水补充量为29.91m3/d。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《工业锅炉（热力供应）行业系数手册》 查询可知：天然气锅炉废水排污系数为13.56t/万m3-燃料（含锅炉排污水+软化处理废水）。 ##### 表2-4 燃气锅炉产污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽; 燃气; 全部类型锅炉（锅外水处理）; 所有规模; 废水量; t/万m3-原料; 13.56. COD; g/万m3原料; 1080. 本项目天然气用量为311040 m3/a，则锅炉排污水量为3.51 t/d，421.2t /a。则项目锅炉每日补水量为3.51m3/d (421.2m3/a)。 （2）纯水设备用水 根据建设单位提供资料，项目采用2台纯净水处理设备为2个锅炉房提供生产用水，本项目两个锅炉房日制备纯水总水量约为29.91m3，该纯水机原理为离子交换法，通过阴、阳离子交换树脂对水中的各种阴、阳离子进行置换的一种传统水处理工艺，该过程无废水产生，只需定期更换离子树脂。 项目运营期水平衡如下图： 图2-1 项目运营期水平衡图 单位：m3/d 6、平面布置 本项目属于供热工程，在明珠小区东区及西区现有锅炉房基础上新购设备设施，软水制备设施置于锅炉房内，供热管道沿小区居民楼外墙布设，不新建其他建构筑物，不涉及新增占地，具体平面布置见附图3，管道施工布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产污环节 1、工艺流程 项目施工的主要流程及产污环节见下图。 图2-2 施工期基本工序及产污工艺流程图 工艺流程简述： （1）清理场地阶段：主要是清理锅炉房至小区单元楼预埋管道红线范围内地表植被杂草、场地平整等； （2）基础工程阶段：主要进行4处地表供热管道的小面积开挖。 （3）主体工程阶段：主要为沿小区外墙进行管道架设安装及锅炉设备安装等； （4）扫尾阶段：根据设备的安装情况，进行适当调试后，能够达到生产要求，竣工验收后投入生产。 2、主要产排污环节 （1）废气 施工期大气污染物主要包括施工扬尘、焊接烟尘、燃油机械及运输车辆尾气等。 （2）废水 本项目施工产生的废水主要为施工人员生活污水和管道试压水。 （3）噪声 施工噪声主要是来源于管道焊接、运输等施工活动产噪机械。 （4）固体废物 施工过程产生的固体废物包括土方开挖过程产生的少量建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 - 运营期工艺流程及产污环节 图2-3 项目运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）管道天然气经燃气管道输送至项目调压计量装置，经调压计量后进入锅炉，为锅炉提供燃料。 （2）软水制备 新鲜水经软水制备系统制成软化水后经循环泵组在锅炉系统进行加热循环， 供水温度为100°C，加热后的水通过换热器与小区供热管网中的循环水进行热交换，经过热交换器水温降到70℃，然后经一级管网回水管输送，进入热源循环水泵，热交换后的水进入锅炉再次加热。小区供热管网中水经过回水管网进入换热器与锅炉系统热水进行热交换，热水通过循环水泵再次进入供热管网。 （3）管道内的热水通过分管道输送至单元楼内各住户进行供暖。 （三）主要产排污环节简述 （1）废气 项目运营期废气主要为锅炉燃烧废气。 （2）废水 运营期废水主要为锅炉排污水。 （3）噪声 本项目运营期间产生的噪声主要为锅炉、纯水制备系统、水泵、燃烧风机、低氮燃烧器等设备产生的噪声。 （4）固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为废离子交换树脂等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有项目环评概况 1、环境影响评价履行情况 陕西广厦投资发展集团有限公司洋县分公司于2009年委托相关单位编制了《广厦洋州明珠集中供热工程》环境影响报告表。 二、原有项目污染物排放情况 由于原有锅炉房设备已拆除，原有项目产污以根据原环评报告及生产工艺实际，核算原有项目运营期污染物产排情况如下： 表2-10 原有项目污染物产排结果一览表 项目 分类; 污染物名称; 产生量; 排放量（固废为处置量）; 处置措施. 废气; 锅炉废气; 颗粒物; 1200mg/m3; 60mg/m3; 分别设置水浴冲击式除尘（脱硫）器+15m高排气筒排放. SO2; 38mg/m3; 15.2mg/m3. NOx; 38mg/m3; 38mg/m3. 废水; 锅炉排水; 288m3/a; 0.7m3/a; 排入小区内污水管网. 生活污水; 19.2m3/a; 19.2m3/a. 噪声; 生产噪声; 70~90dB(A); ≤60dB(A); 锅炉房采取地下设置，泵类设备在采取降噪、减振、隔声等措施. 固体废弃物; 生活垃圾; 2.28t/a; 2.28t/a; 垃圾桶集中收集后运至附近垃圾点. 炉灰及炉渣; 56t/a; 56t/a; 外运进行综合利用. 脱硫石膏; 0.2t/a; 0.2t/a; 外运至砖厂制砖. 三、项目现状及存在的环境问题及整改措施 本项目为供热工程改造项目，对明珠小区现有2座锅炉房内设备进行更换改造，原有地埋供热管道本次不进行拆改，维持原状，原有供热设备已拆除，本次新建供热管网沿小区内外墙进行架设，根据现场踏勘，项目存在的主要环境问题为西区锅炉房地表有积水，针对锅炉房地面淤积雨水，要求建设单位将地表积水通过管道抽出排入小区污水管网最终排入城市污水管网。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、达标区判定 项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准。本次评价按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ 663-2013)中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中浓度限值要求的即为达标。 根据《环保快报（2022-2）2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，洋县空气优良天数348天，本次引用洋县政府和书院中学监测站的监测数据来评价项目所在区域内环境质量现状，见表3-1。 表3-1 项目所在区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 44; 70; 62.81; 达标. 95%保证率日平均质量浓度; 104; 150; 69.33; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 76.62; 达标. 95%保证率日平均质量浓度; 65.5; 75; 87.33; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.19; 达标. 98%保证率日平均质量浓度; 16.5; 150; 11.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 43.19; 达标. 98%保证率日平均质量浓度; 41; 80; 51.25; 达标. CO; 保证率日平均第95百分位数; 1300; 4000; 32.50; 达标. O3; 90%保证率8小时平均质量浓度; 123; 160; 76.88; 达标. 从2021年环境空气质量监测数据来看，按照《环境影响评价技术导则—大气环境(HJ 2.2-2018)中各评价指标进行判定，洋县为达标区。 2、特征污染物 本项目运营期主要大气污染物为颗粒物、氮氧化物，建设单位委托陕西正环检测技术有限公司对大气环境质量现状进行了监测，监测时间为2022年12月14日-12月16日。在项目选址场外下风向设置了1个监测点位（1#），连续监测3天。监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。监测点位布点见附图5，结果如下： 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 项目场外下风向; 738238; 3679471; TSP、NOx; 2022.12.14-12.16; W; 85. 表3-3 区域环境现状监测结果 监测点; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 1#项目区域下风向; TSP; 24h; 0.3; 0.190~0.206; 68.7; 0; 达标. NOx; 24h; 0.1; 0.014~0.018; 18; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目区域总悬浮颗粒物、氮氧化物浓度监测结果符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准值。 二、声环境 为掌握区域声环境质量现状，建设单位委托陕西正环检测技术有限公司对区域声环境进行了监测，监测点位布点见附图5，结果如下： 表3-4 声环境质量监测结果（单位：dB(A)） 监测点位; 2022年7月29日. 昼间; 夜间. 明珠小区东区最近住户处; 54; 43. 明珠小区西区最近住户处; 54; 44. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50. 达标情况; 达标. 根据监测结果可知，项目区域声环境能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区标准。 三、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为南侧汉江，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中Ⅱ类区标准。区域汉江下游最近监测断面为汉江蒙家渡断面，位于项目最近直线距离约8.4km。 根据汉中市生态环境局发布的“2022年第12期质量通报”，2022年12月汉江蒙家渡监测断面（省控）水质均达到Ⅱ级水质。本因此类比分析，项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类区标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标： 本项目位于洋县洋州街道办事处明珠小区内，根据现场调查，项目锅炉房外环境关系如下。 东侧：小区东侧紧邻东二环道路，东区锅炉房250~500m处为云阳村居民； 南侧：小区南侧紧邻育才路，锅炉房南侧245~500m处为明珠社区商住混杂区； 西侧：西区锅炉房90~170m处为福鑫小区住户，200~500m处为明珠社区商住混杂区； 北侧：小区北侧紧邻北环东路，西区锅炉房西北侧115~430m处为庆华阳光小区，北侧100~435m为洋县人民医院；东区锅炉房北侧90~410m处为洋县书院中学； 1、声环境保护目标 项目区域50m范围内声环境保护目标为洋州明珠小区内住户。 表3-5 项目声环境保护目标一览表 区域; 保护目标; 相对方位及距离; 环境质量保护目标. 方位; 最近距离（m）. 西区锅炉房; 明珠小区1号楼住户; NW; 20; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008)中2类标准）. 明珠小区2号楼住户; SW; 19. 明珠小区15号楼住户; SE; 15. 明珠小区16号楼住户; NE; 22. 东区锅炉房; 明珠小区31号楼住户; NW; 22. 明珠小区32号楼住户; SW; 34. 明珠小区44号楼住户; SE; 20. 明珠小区45号楼住户; NE; 20. 供热管线工程; 明珠小区居民楼住户; 明珠小区内. 2、大气环境保护目标 现场踏勘，项目锅炉房附近500m范围存在的大气保护目标，如表3-6所示，周边环境保护目标见附图6。 表3-6 项目环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离（m）. X; Y. 锅炉房环境空气保护目标. 1; 738451; 3679439; 明珠小区内居民; 居民; 环境空气二类区; 小区内; 15~245. 2; 739045; 3679367; 云阳村居民; 居民; E; 250~500. 3; 737917; 3679453; 明珠社区商住混杂区; 居民; W; 200~500. 4; 738276; 3679449; 福鑫小区; 居民; W; 90~170. 5; 738448; 3679233; 明珠社区商住混杂区; 居民; S; 245~500. 6; 738708; 3679678; 洋县书院中学; 文化单位; N; 90~410. 7; 738488; 3679688; 洋县人民医院; 卫生单位; N; 100~435. 8; 738340; 3679749; 庆华阳光小区; 居民; NE; 115~430. 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态保护目标 项目选址为洋县洋州街道办事处明珠社区明珠小区内，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）排放限值；运营期锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求；其他废气污染物排放执行《大气污染物污染综合排放标准》(GB 16297-1996)中二级标准； 2、禁止新建排污口； 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准； 4、一般工业固体废物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中有关规定；危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中相关规定。 表3-7 项目污染物排放标准限值一览表 项目; 排放标准; 排放标准要求. 大气; 施工期. 《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）; 污染物名称; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 运营期. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 污染物限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 10; 烟囱或烟道. SO2; 20. NOx; 50. 噪声; 施工期. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）; 类别; 昼间; 夜间. /; 70; 55. 运营期. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60 dB(A); ≤50dB(A). |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | （一）大气环境影响分析 施工期废气主要为施工扬尘、焊接烟尘、运输车辆尾气等。 1、扬尘 项目施工期地表预埋管道开挖、物料装卸、运输均会引起扬尘污染，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。 为进一步减轻施工扬尘对周边环境空气及环境敏感点的影响，评价要求项目施工期间应严格执行《陕西省大气污染防治条例（2019年修正版）》、《汉中市大气污染防治条例》（2020.6.11）中的如下措施要求，减少施工扬尘对周围环境的影响。 a、施工单位必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应，同时对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗； b、堆存、装卸、运输物料、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘； c、路面管道开挖过程中，应洒水使作业保持一定的湿度，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘。 d、减少露天装卸作业，易产生扬尘物料采取密闭运输，严查渣土车沿途抛洒； e、禁止现场搅拌混凝土、砂浆作业，必须使用商品混凝土。 2、焊接烟尘 本项目供暖管线均为钢管结构，安装过程中有焊接工序，并产生一定量焊接烟尘，由于钢管安装在加工厂制作，直接运至项目区域安装，因此焊接量较小，焊接烟尘不会对周围环境产生明显影响。 3、施工机械、车辆尾气污染控制措施 运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定。采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域环境空气质量的影响。 （二）水环境影响分析 建设项目施工期废水为施工人员生活污水和管道试压水。 1、生活污水 本项目施工高峰期施工人员可以达到10人/d，以每人每天0.08m3计，则污水排放量约为0.8m3 /d，生活污水中主要污染物浓度类比生活污水处理厂进水水质的平均浓度计，即COD和氨氮分别为400mg/L和30mg/L。施工人员生活污水依托小区内化粪池收集处理后排入城市污水管网处理。 - 管道试压水 供热管道敷设完毕，将对管道充水试压以检验其密闭性。管网产生少量的管道试压废水，该废水中仅含少量悬浮物，水质较清洁，而且管道试压是分段施工，分段试压，每次的废水产生量不大，经建设单位估算废水产生总量约300m3，经沉淀后用于施工场地及周边道路降尘洒水或用于小区绿化浇洒。 （三）施工噪声影响分析 项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和施工运输作业产生的交通噪声。施工期噪声相对于营运期的影响是短暂的，但施工中如不加以重视，会影响周边居民的正常生活。 针对本项目施工期的噪声影响，应采取以下措施，减小对外环境的影响： 1、施工设备优选低噪声设备，合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；同时，严格按照汉中市的有关规定，夜间（22：00-6：00）禁止施工。 2、高噪声设备夜间停止施工，同时优化施工设备布局，高噪声设备远离周边住户布置，同时对高噪声设备采取合理的隔声减振措施。 3、选用符合标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入工区，禁止夜间运输，进入居民区时应限速行驶。 4、避免强噪声机械持续作业，非工艺要求时必须严禁夜间施工。如工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地主管部门同意。 5、材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。 6、加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。采取上述措施后，可有效降低施工期间施工噪声对周边敏感点的影响。 由于本项目工程量较小，施工周期较短，在采取上述措施，加强和周边群众沟通的基础上，项目施工期间产生的噪声影响能够降到可接受的程度。 （四）固体废物环境影响分析 1、建筑垃圾 本项目施工期会产生少量的施工建筑垃圾，主要为废建材等。施工建筑垃圾均外运至当地政府指定地点堆放；土石方可用于回填地面标高，或用于后期绿化覆土，项目无弃方产生。 2、生活垃圾 本项目施工人员主要为当地民工，不需要在施工场地集中安排食宿，故日常产生的生活垃圾较少。施工方应在施工场地设置垃圾桶进行分类收集，定期送至就近垃圾收集点。 综上所述，项目施工期间各类固体废物均可得到有效处置，对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气环境影响及保护措施 本项目运营期产生的废气主要为锅炉废气。 源强核算：项目拟设2台燃气热水锅炉，天然气年耗量31.104万m3，锅炉燃烧产生的废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2019.4）中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册”燃气工业锅炉产污系数表进行计算，具体如下： - 项目天然气燃烧废气污染物产生情况 产品名称; 原料名称; 污染物; 产污系数; 单位; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 工业废气量; 107753; m3/万m3-原料; 335.15万m3; /. 颗粒物; /; /; /; /. SO2; 0.02S; kg/万m3-原料; 0.0124; 3.71. NOx; 3.03; kg/万m3-原料; 0.0942; 28.12. 备注：其中S代表燃料中硫含量（单位为mg/m3），本次取20. 治理措施：天然气为清洁能源，针对锅炉燃烧废气，建设单位将烟气通过引风机+高出地面8m高排气筒排放。 达标性分析：根据上述产污系数计算可知SO2排放量0.0124 t/a，排放浓度3.71 mg/m3；NOx排放量为0.0942 t/a，28.12mg/m3。 因此项目锅炉各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中排放限值要求（颗粒物为＜10mg/m3、SO2＜20mg/m3、NOx＜50mg/m3）。 可行性分析：燃气锅炉选用的“低氮燃烧技术”属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中燃气锅炉烟气中氮氧化物的可行污染防治技术。 （4）废气排放情况及监测要求 表4-2 大气排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 排气温度/℃; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA001; 东区锅炉排放口; 颗粒物、SO2、NOx; 107.333029; 33.134181; 8; /; 60; /. 2; DA002; 西区锅炉排放口; 颗粒物、SO2、NOx; 107.334265; 33.134098; 8; /; 60; /. 按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》，建设单位应开展环境噪声监测，要求具体如下： 表4-3 项目运营期废气监测计划 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测时间、频率; 执行标准. 废气; 有组织; DA001、DA002; 颗粒物、二氧化硫; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 氮氧化物; 1次/月. （二）废水环境影响及保护措施 本项目废水主要为锅炉排水。 1、废水产生情况 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中工业废水量系数表查询可知：天然气锅炉废水排污系数为9.86t/万m3-燃料。 表4-4 燃气锅炉产污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽; 天燃气; 全部锅炉（锅炉外水处理）; 所有规模; 废水量; t/万m3-原料; 9.86. COD; g/万m3原料; 790. 治理措施：根据前文分析，本项目燃气锅炉天然气用量为2592m3/d。根据上述数据核算，则锅炉排污水量为3.51t/d，421.2t/a。锅炉排污水成分简单，定期排水属于清净下水，废水中主要污染物为SS、Ca2+、Mg2+等，属于含盐废水，可直接排入城市污水管网。 2、废水治理措施可行性及环境影响减缓措施有效性分析 本项目运营期将锅炉排污水及软水设备产生的废水均通过小区现有污水管道排入小区化粪池处理，最终排入洋县污水处理厂处置。 洋县污水处理厂现状： 洋县污水处理厂于2015年建设，日处理污水能力近期2万m3/d，远期4万m3/d。 一期建于2013年，设计处理规模为2万t/d，处理工艺：污水处理采用“氧化沟式A2O工艺+高效澄清池+纤维转盘滤池+次氯酸钠消毒”工艺。2022年建设二期工程，建设处理规模为2万t/d，二期处理工艺与一期一致，目前二期工程正在建设中；其出水标准：尾水执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。其收水范围：根据调查洋县污水处理厂现状服务区域为党河以东、汉江以北、天宁河以西的主城区，党河以西的戚氏镇。 本项目营运期废水排放量约3.51 m3/d，排放量很小，本项目位于洋县洋州街道办事处洋州明珠社区，属于其收水范围，项目废水已涵盖进污水处理厂设计处理规模，因此产生的废水排入市政污水管网，最终进入洋县污水处理厂处理达标后排放可行。 在加强管理确保做好预处理池防渗、防漏措施，同时，在满足要求和处理效率得到可靠保证的前提下，本项目废水不会直接排入地表水体。 由上可知，本项目采取的污水污染防治措施经济可行，能够做到稳定的达标排放，对周围地表水环境造成的影响甚微。 综上所述，本项目采取的污水治理措施有效可靠，可做到达标排放，污水排放去向合理。 （三）噪声 本项目噪声主要来源于生产过程中自动锅炉、纯水制备系统、水泵、燃烧风机、低氮燃烧器等设备产生的噪声；本项目选用先进设备，噪声在75~90dB（A）之间。本项目运营期间各主要噪声源、声压级及治理措施具体见表4-5。 表4-5 各设备噪声声级一览表 工序/生产线; 噪声源; 噪声源强dB(A); 降噪措施; 治理后声压级 dB(A). 锅炉供热过程; 锅炉（含燃烧器）; 90; 设备采购国内先进低噪声设备，锅炉房隔声; 70. 燃烧鼓风机; 85; 距离衰减，建筑隔声; 65. 循环水泵; 85; 距离衰减，建筑隔声; 65. 软水制备系统; 75; 距离衰减，建筑隔声; 55. 1、噪声影响分析 预测模式 （1）室内声源 - 计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB； —房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间面积，m2；α为平均吸声系数，根据《声学低噪声2部分工作场所设计指南：噪声控制措施（GB/T 17249.2-2005）》中表F.1，设备间（如空压机房、风机房等）吸声系数为0.05~0.1，本项目取平均值α=0.075； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B. 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： LP1(T)=10lg(j=1N100.1LPlj) 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB； N—室内声源总数。 C. 计算靠近室外维护结构处的声压级： LP2(T)=LP1(T)−(TL+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； TL—围护结构的隔声量，dB； D. 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： LW=LP2(T)+10lgs E. 按室外声源预测方法计算预测点处的声压级。 F. 如预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 （2）总声压级 式中: T为计算等效声级的时间； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内i个室外声源的工作时间； 为T时间内j个室内声源的工作时间； 和均按T时间内实际工作时间计算。 （3）室外声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 采用以上噪声预测模式，本次环评预测锅炉设备噪声昼间对外界的影响，两间锅炉房设备基本相同。项目采用环安在线噪声预测平台进行预测，在采取减振、隔声措施后本项目运营期厂界噪声贡献值如下图所示： 图4-1 项目运营期设备噪声贡献值预测等声级线图 表4-6 项目厂界噪声预测结果一览表 单位:dB（A） 序号; 东区锅炉房; 西区锅炉房. 预测点位置; 贡献值; 预测点位置; 贡献值. 1; 东厂界; 52.5; 东厂界; 55.9. 2; 南厂界; 51.6; 南厂界; 56.2. 3; 西厂界; 52.9; 西厂界; 57.7. 4; 北厂界; 54.9; 北厂界; 56.7. 根据以上计算可知，项目锅炉房厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类昼间标准要求，锅炉房冬季供暖需24小时运行，为降低锅炉房运行对周边噪声的影响，考虑锅炉房位于地下，通过墙体隔声、采取高噪声设备减振等措施后，项目噪声可衰减10dB(A)左右，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。 2、敏感点噪声影响分析 根据现场勘查，距离项目锅炉房50 m范围内声环境敏感点主要为锅炉房附近小区住户，其中西区为15号楼住户，东区为31号楼住户。项目运营期对敏感点的噪声影响见下表所示。 表4-7 项目噪声对敏感点预测结果分析表 单位：dB(A) 敏感点; 噪声贡献值; 噪声背景值; 叠加值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 西区15号楼最近住户; 40.35; 54; 43; 54.55; 47.31. 东区31号楼最近住户; 41.78; 54; 44; 54.22; 45.8. 由预测结果知，敏感点处噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，对其产生影响较小。 监测计划： 按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》，建设单位应开展环境噪声监测，要求具体如下： 表4-8 噪声自行监测一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 噪声; 锅炉房地表四侧; 昼夜噪声; 1次/季度. 东区及西区锅炉房最近住户处; 1次/2月. （四）固废 本项目运营期不单独安排工作人员进行值班，依托小区现有值班人员进行日常管理维护，因此项目运营期不新增生活固废，运营期固废主要为软水设备产生的废离子交换树脂。 项目购置2台纯水机制备锅炉用软化水，软化水系统定期更换的离子交换树脂，每2年更换一次，每次产生量约0.5t。定期更换后交由厂家回收处置。 表4-9 项目固体废物产排特性表 污染物; 产生环节; 属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 年产生量; 储存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 废离子交换树脂; 软水制备; 一般废物; /; 固态; /; 0.5t/a; 专用容器收集; 交由厂家回收处置; 100%处. 综上所述，建设单位在采取上述措施后，项目营运期产生的固体废物对周围环境影响较小。 （五）地下水和土壤 本项目无明显地下水和土壤污染途径及风险物质，要求项目运营期做好锅炉等设备管理和废水收集设施的管理，锅炉房采取硬化措施后，项目对地下水和土壤产生的影响很小。 （六）环境风险 1、风险识别 本项目涉及的危险物质主要为天然气（甲烷），项目环境风险主要为天然气管道可能发生的泄漏、爆炸、火灾等，因此该项目的风险类型为爆炸和火灾事故发生时产生的伴生/次生物质。 根据建设方提供资料，天然气管道在小区内共400m左右，管道平均直径80mm，因此天然气管道厂内最大存在量为2.01m3； 根据HJ169-2018中附录B计算涉及的危险物质数量与临界量比值（Q），见下表4-10。 表4-10 危险物质数量与临界量比值表 序号; 危险 单元; 危险物质名称; 密度; 最大存在总量qn/t; 临界量 Qn/t; 该种危险物质Q值（qn/Qn）; 备注. 1; 天然气管道; 甲烷; 425.51 kg/ m3; 0.855; 10; 0.0855; 管道最大存气量2.01m3. 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中，q1，q2，... qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，... Qn—每种危险物质的临界量，t。 由上式计算得，Q=0.0855＜1。 - 2、风险潜势初判 - 危险物质（天然气）总量与其临界量比值之和Q=0.0855＜1，根据HJ169-2018该项目环境风险潜势为Ⅰ。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级的划分，本次环境风险评价工作等级判定为简单分析。 因此，本项目环境风险类型主要为天然气泄漏导致火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物（CO、NOX等）的排放对周围大气环境的影响。 3、环境风险影响途径 本项目潜在风险概率较小，可能发生的风险是天然气泄漏事故及其引发的火灾事故，引发泄漏事故的主要因素为设备、管道破裂，引发火灾的主要因素是明火管理不当、电器设备及线路老化等，事故一旦发生，对周围环境影响严重。 根据国内外研究，天然气泄漏时局部大气中总烃浓度比正常情况高出数倍甚至数十倍，如遇到明火，引发的火灾事故在短时间内产生大量烟气；爆炸时，由于冲击波的影响，土层被掀起，会产生一定量的粉尘，对近距离的大气环境会造成短时间的影响。 天然气泄漏形成的蒸气云的边缘遇到火源起火爆炸，并且会迅速向蒸发的液池回火燃烧，如果对这种泄漏不采取正确的保护措施，储罐及其周围设施就会因热辐射遭受严重破坏。 由于天然气比重比空气小，天然气中H2S含量极小，一旦泄露，会很快散发。项目天然气采用燃气公司管道燃气，设有压力表等监测设施，泄露后较容易发现，且天然气主要成分为甲烷，在发生火灾时，生成物为水和CO2，对大气环境影响较小； 4、环境风险防范措施 （1）管道维护措施 ①增加天然气管道壁厚，以增强管道抵抗外部可能造成破坏的能力； ②在可能发生天然气泄漏或积聚的场所设置可燃气体报警装置； ③天然气管道设置压力监测装置，一经泄露发出报警信号，便于及时发现。 （2）锅炉运行过程中风险防范措施 ①工艺技术安全措施：加强通风，防止天然气积聚；合理设置燃烧室高度，保证天然气完全燃烧：设置PLC 监控系统，锅炉点火、燃烧、吹扫、火焰监视及天然气与空气的比例调节均实现自动化，确保完全、安全燃烧，在锅炉点火过程中，如主烧咀未点燃，将关闭所有阀门，用氮气吹扫、测爆，再重复点燃操作：烧咀点燃、运转数分钟后，在烟囱测试烟气中是否含可燃成分：设置可燃气体泄漏报警装置。 ②防火防爆措施：防爆区域选用防爆电气设备。爆炸危险区域设置防雷、防静电接地。设置火灾自动报警系统，现场设置防爆手动报警按钮及防爆火警铃。 ③平面布置安全措施：锅炉与周边装置的距离要符合规范的防火间距要求。本项目输气风机属于爆炸危险区域，确保足够的防火间距。 ④输气管线设置静电接地装置，并和防雷感应的接地装置相连。 ⑤安全管理措施：建设单位设置专门的安环部门，负责项目安全、环境管理工作。针对燃气锅炉的风险特征采取相应的安全管理措施，确保燃气锅炉安全运行。日常工作中，定期对锅炉各类设备运行进行监视、检查、维护，确保各类设备、设施、仪表处于完好状态：对各类消防设施定期检验，防止失效：制定相关规章制度，包括锅炉生产安全、环保技术规程、锅炉岗位操作法、锅炉工艺规程、员工安全生产责任制、安全检修制度等，定期对员工开展安全培训。制定全面的应急预案，针对存在的事故隐患，编制应急处置方案，定期开展应急演习。维修、保养过程严格按照相关安全规程进行。 因此，本项目存在的环境风险主要为管道天然气泄漏、火灾、爆炸产生的伴生/次生污染物等。项目发生风险的几率都很小，但存在事故风险的可能性，针对可能发生的风险事故，环评已提出了多项风险防范措施，建设方应落实报告提出的要求和措施，企业最终应以消防、安监等有关部门提出的防范措施为准，加强内部管理，严格按章生产操作，加强内部管理，严格按章生产操作，将风险事故发生概率降到最小。在落实风险防范措施后，其发生事故的概率降低，其引发的环境风险可以接受，从环境风险角度考虑项目可行。 |

表4-11  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 生产 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生废气量 | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放废气量 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （kg/h） |  |
| 小区内锅炉房 | 有组织 | TSP | 产污系数法 | 0.089 | 3.09 | 0.031 | 低氮燃烧器+引风机+8m高排气筒 | / | 物料衡算法 | 0.089 | 3.09 | 0.031 | 2880 |
|  |  | SO2 |  | 0.012 | 0.42 | 0.0042 |  |  |  | 0.012 | 0.42 | 0.0042 |  |
|  |  | NOx |  | 0.29 | 10.07 | 0.1 |  |  |  | 0.29 | 10.07 | 0.1 |  |

表4-12 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间(d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生废水量(m3/a) | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 工艺 | 效率(%) | 核算方法 | 排放废水量（m3/a） | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a） |  |
| 锅炉房 | 锅炉排水 | SS、Ca2+、Mg2+ | 产污系数法 | 421.2 | / | / | 管道引至小区化粪池排入城市管网 | / | 类比法 | 421.2 | / | / | 120 |

表4-13  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型（频发、偶发等） | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值 | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值 |  |
| 锅炉供热过程 | 锅炉 | 锅炉 | 频发 | 类比法 | 80 | 基础减振、厂房隔声 | 20 | 类比法 | 60 | 2880 |
|  | 燃烧鼓风机 | 燃烧鼓风机 | 频发 | 类比法 | 80 | 基础减振、厂房隔声 | 20 | 类比法 | 60 | 2880 |
|  | 循环水泵 | 循环水泵 | 频发 | 类比法 | 75 | 基础减振、厂房隔声 | 20 | 类比法 | 55 | 2880 |
|  | 软水设备 | 软水制备系统 | 频发 | 类比法 | 80 | 基础减振、厂房隔声 | 20 | 类比法 | 60 | 2880 |

表4-14  固废污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 /生产线 | 装置 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 软水制备 | 软水设备 | 废离子交换树脂 | 一般固废 | 类比法 | 0.5 | 集中收集，暂存于一般固废间 | 0.5 | 交由软水设备厂家回收处置 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 东区锅炉房排气筒 | TSP、SO2、NOx | 低氮燃烧器+8m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  | 西区锅炉房排气筒 | TSP、SO2、NOx | 低氮燃烧器+8m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | 锅炉排污水 | SS、Ca2+、Mg2+ | 排入小区排污管道，最终排入城市管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中B 级标准要求 |
| 声环境 | 设备运转 | 噪声 | 采取消声、减震、隔声及维护措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值 |
| 固体废物 | 软水设备 | 废离子交换树脂 | 交由设备厂家回收处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般防渗区包括：锅炉房、纯水间采用厚度至少为100 mm的抗渗混凝土铺设 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 设置PLC 监控系统，锅炉点火、燃烧、吹扫、火焰监视及天然气与空气的比例调节均实现自动化，确保完全、安全燃烧；防爆区域选用防爆电气设备；锅炉与周边装置的距离要符合规范的防火间距要求；输气管线设置静电接地装置，并和防雷感应的接地装置相连；设置专门人员负责项目安全、环境管理工作。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的相关规定，及时进行自主验收，并报当地生态环境主管部门备案，并落实完善排污许可制度。 |  |  |  |

- 六、结论

陕西省汉中市洋县洋州街道办事处洋州明珠社区居民委员会建设的洋县明珠小区供热设施改造工程，符合国家及地方的产业政策，选址无明显环境制约因素。在采用设计及环评提出的各项治污措施的前提条件下，废气、噪声可做到达标排放，废水经城市管网排入城市污水处理厂处置，固废妥善处置，对环境的应可接受，从环境保护角度上看，项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | TSP | 0t/a |  |  | 0.089t/a |  | 0.089t/a | +0.089t/a |
|  | SO2 | 0t/a |  |  | 0.012t/a |  | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | NOx | 0t/a |  |  | 0.29t/a |  | 0.29t/a | +0.29t/a |
| 废水 | 锅炉排污水 | 0t/a |  |  | 421.2t/a |  | 421.2t/a | +421.2t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | 0t/a |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①